Sanitaire Régie

426 installations sanitaires Conduites d'alimentation

Content

210.810 Var. 12 acier inoxydable-tuyaux pour kits de tuyaux onduleux pliables SN EN 15266	2

210.810 Var. 20 PLT Raccord pour tuyaux system selon SN EN 15266	9

210.810 Var. 20 PLT Raccord avec filetage extérieur pour tuyaux system selon SN EN 15266	9

210.810 Var. 20 PLT Raccord avec filetage intérieur pour tuyaux system selon SN EN 15266	14

210.810 Var. 20 PLT Raccord équerre de plafond 90° avec filetage intérieur pour tuyaux system selon SN EN 15266	17

210.810 Var. 20 PLT Raccord couplage (tuyaux/tuyaux) pour tuyaux system selon SN EN 15266	18

210.810 Var. 21 PLT Tés pour tuyaux system selon SN EN 15266	21

PLT Accessoires pour tuyaux system selon SN EN 15266	27

# 210.810 Var. 12 acier inoxydable-tuyaux pour kits de tuyaux onduleux pliables SN EN 15266

Pos. N° 			Var.		Nom du produit

210.810			12		PLT tuyaux onduleux pliable recuite avec PE

231.600			12		PLT tuyaux onduleux pliable recuite avec PE

618.120			12		PLT tuyaux onduleux pliable recuite avec PE

inoxydable-tuyaux PLT DN 15 (1/2")

Conduite pour installation de gaz avec inoxydable tuyaux en

Matériel 1.4404 recuit d’adoucissement

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Certifié pour :

- Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

- températures ambiantes de -40°C jusqu’à +60°C

Avec gaine pour protection en polyéthylène PE (jaune)

Marque : BOAGAZ-DN15 (1/2") / 15m ou similaires

Type : BOAGAZ M-0031947

QUANTITÉ : ..........UNITÉ : m

inoxydable-tuyaux PLT DN 15 (1/2")

Conduite pour installation de gaz avec inoxydable tuyaux en

Matériel 1.4404 recuit d’adoucissement

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Certifié pour :

- Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

- températures ambiantes de -40°C jusqu’à +60°C

Avec gaine pour protection en polyéthylène PE (jaune)

Marque : BOAGAZ-DN15 (1/2") / 30m ou similaires

Type : M-0031946

QUANTITÉ : ..........UNITÉ : m

inoxydable-tuyaux PLT DN 15 (1/2")

Conduite pour installation de gaz avec inoxydable tuyaux en

Matériel 1.4404 recuit d’adoucissement

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Certifié pour :

- Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

- températures ambiantes de -40°C jusqu’à +60°C

Avec gaine pour protection en polyéthylène PE (jaune)

Marque : BOAGAZ-DN15 (1/2") / 75m ou similaires

Type : M-0031944

QUANTITÉ : ..........UNITÉ : m

inoxydable-tuyaux PLT DN 20 (3/4")

Conduite pour installation de gaz avec inoxydable tuyaux en

Matériel 1.4404 recuit d’adoucissement

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Certifié pour :

- Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

- températures ambiantes de -40°C jusqu’à +60°C

Avec gaine pour protection en polyéthylène PE (jaune)

Marque : BOAGAZ-DN20 (3/4") / 15m ou similaires

Type : M-0031952

QUANTITÉ : ..........UNITÉ : m

inoxydable-tuyaux PLT DN 20 (3/4")

Conduite pour installation de gaz avec inoxydable tuyaux en

Matériel 1.4404 recuit d’adoucissement

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Certifié pour :

- Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

- températures ambiantes de -40°C jusqu’à +60°C

Avec gaine pour protection en polyéthylène PE (jaune)

Marque : BOAGAZ-DN20 (3/4") / 30m ou similaires

Type : M-0031951

QUANTITÉ : ..........UNITÉ : m

inoxydable-tuyaux PLT DN 20 (3/4")

Conduite pour installation de gaz avec inoxydable tuyaux en

Matériel 1.4404 recuit d’adoucissement

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Certifié pour :

- Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

- températures ambiantes de -40°C jusqu’à +60°C

Avec gaine pour protection en polyéthylène PE (jaune)

Marque : BOAGAZ-DN20 (3/4") / 75m ou similaires

Type : M-0031950

QUANTITÉ : ..........UNITÉ : m

inoxydable-tuyaux PLT DN 20 (3/4")

Conduite pour installation de gaz avec inoxydable tuyaux en

Matériel 1.4404 recuit d’adoucissement

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Certifié pour :

- Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

- températures ambiantes de -40°C jusqu’à +60°C

Avec gaine pour protection en polyéthylène PE (jaune)

Marque : BOAGAZ-DN20 (3/4") / 105m ou similaires

Type : M-0031949

QUANTITÉ : ..........UNITÉ : m

inoxydable-tuyaux PLT DN 25 (1")

Conduite pour installation de gaz avec inoxydable tuyaux en

Matériel 1.4404 recuit d’adoucissement

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Certifié pour :

- Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

- températures ambiantes de -40°C jusqu’à +60°C

Avec gaine pour protection en polyéthylène PE (jaune)

Marque : BOAGAZ-DN25 (1") / 15m ou similaires

Type : M-0031956

QUANTITÉ : ..........UNITÉ : m

inoxydable-tuyaux PLT DN 25 (1")

Conduite pour installation de gaz avec inoxydable tuyaux en

Matériel 1.4404 recuit d’adoucissement

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Certifié pour :

- Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

- températures ambiantes de -40°C jusqu’à +60°C

Avec gaine pour protection en polyéthylène PE (jaune)

Marque : BOAGAZ-DN25 (1") / 30m ou similaires

Type : M-0031955

QUANTITÉ : ..........UNITÉ : m

inoxydable-tuyaux PLT DN 25 (1")

Conduite pour installation de gaz avec inoxydable tuyaux en

Matériel 1.4404 recuit d’adoucissement

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Certifié pour :

- Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

- températures ambiantes de -40°C jusqu’à +60°C

Avec gaine pour protection en polyéthylène PE (jaune)

Marque : BOAGAZ-DN25 (1") / 75m ou similaires

Type : M-0031954

QUANTITÉ : ..........UNITÉ : m

inoxydable-tuyaux PLT DN 25 (1")

Conduite pour installation de gaz avec inoxydable tuyaux en

Matériel 1.4404 recuit d’adoucissement

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Certifié pour :

- Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

- températures ambiantes de -40°C jusqu’à +60°C

Avec gaine pour protection en polyéthylène PE (jaune)

Marque : BOAGAZ-DN25 (1") / 105m ou similaires

Type : M-0031953

QUANTITÉ : ..........UNITÉ : m

inoxydable-tuyaux PLT DN 32 (1 1/4")

Conduite pour installation de gaz avec inoxydable tuyaux en

Matériel 1.4404 recuit d’adoucissement

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Certifié pour :

- Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

- températures ambiantes de -40°C jusqu’à +60°C

Avec gaine pour protection en polyéthylène PE (jaune)

Marque : BOAGAZ-DN32 (1 1/4") / 15m ou similaires

Type : M-0031959

QUANTITÉ : ..........UNITÉ : m

inoxydable-tuyaux PLT DN 32 (1 1/4")

Conduite pour installation de gaz avec inoxydable tuyaux en

Matériel 1.4404 recuit d’adoucissement

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Certifié pour :

- Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

- températures ambiantes de -40°C jusqu’à +60°C

Avec gaine pour protection en polyéthylène PE (jaune)

Marque : BOAGAZ-DN32 (1 1/4") / 30m ou similaires

Type : M-0031958

QUANTITÉ : ..........UNITÉ : m

inoxydable-tuyaux PLT DN 32 (1 1/4")

Conduite pour installation de gaz avec inoxydable tuyaux en

Matériel 1.4404 recuit d’adoucissement

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Certifié pour :

- Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

- températures ambiantes de -40°C jusqu’à +60°C

Avec gaine pour protection en polyéthylène PE (jaune)

Marque : BOAGAZ-DN32 (1 1/4") / 45m ou similaires

Type : M-0031960

QUANTITÉ : ..........UNITÉ : m

inoxydable-tuyaux PLT DN 32 (1 1/4")

Conduite pour installation de gaz avec inoxydable tuyaux en

Matériel 1.4404 recuit d’adoucissement

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Certifié pour :

- Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

- températures ambiantes de -40°C jusqu’à +60°C

Avec gaine pour protection en polyéthylène PE (jaune)

Marque : BOAGAZ-DN32 (1 1/4") / 75m ou similaires

Type : M-0031980

QUANTITÉ : ..........UNITÉ : m

inoxydable-tuyaux PLT DN 40 (1 1/2")

Conduite pour installation de gaz avec inoxydable tuyaux en

Matériel 1.4404 recuit d’adoucissement

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Certifié pour :

- Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

- températures ambiantes de -40°C jusqu’à +60°C

Avec gaine pour protection en polyéthylène PE (jaune)

Marque : BOAGAZ-DN40 (1 1/2") / 15m ou similaires

Type : M-0031962

QUANTITÉ : ..........UNITÉ : m

inoxydable-tuyaux PLT DN 40 (1 1/2")

Conduite pour installation de gaz avec inoxydable tuyaux en

Matériel 1.4404 recuit d’adoucissement

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Certifié pour :

- Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

- températures ambiantes de -40°C jusqu’à +60°C

Avec gaine pour protection en polyéthylène PE (jaune)

Marque : BOAGAZ-DN40 (1 1/2") / 30m ou similaires

Type : M-0038294

QUANTITÉ : ..........UNITÉ : m

inoxydable-tuyaux PLT DN 50 (2")

Conduite pour installation de gaz avec inoxydable tuyaux en

Matériel 1.4404 recuit d’adoucissement

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Certifié pour :

- Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

- températures ambiantes de -40°C jusqu’à +60°C

Avec gaine pour protection en polyéthylène PE (jaune)

Marque : BOAGAZ-DN50 (2") / 15m ou similaires

Type : M-0031965

QUANTITÉ : ..........UNITÉ : m

inoxydable-tuyaux PLT DN 50 (2")

Conduite pour installation de gaz avec inoxydable tuyaux en

Matériel 1.4404 recuit d’adoucissement

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Certifié pour :

- Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

- températures ambiantes de -40°C jusqu’à +60°C

Avec gaine pour protection en polyéthylène PE (jaune)

Marque : BOAGAZ-DN50 (2") / 30m ou similaires

Type : M-0031964

QUANTITÉ : ..........UNITÉ : m

# 210.810 Var. 20 PLT Raccord pour tuyaux system selon SN EN 15266

Pos. N° 			Var.		Nom de produit

210.810			20		Raccord pour system tuyaux

240.110			12		Raccord pour system tuyaux

240.800			12		Raccord pour system tuyaux

241.610			12		Raccord pour system tuyaux

244.200			12		Raccord pour system tuyaux

244.300			12		Raccord pour system tuyaux

660.130			12		Raccord pour system tuyaux

818.710			12		Raccord pour system tuyaux

## 210.810 Var. 20 PLT Raccord avec filetage extérieur pour tuyaux system selon SN EN 15266

PLT Raccord avec filetage extérieur DN15 (1/2") x R 1/2"

Parties d’un système en laiton

Avec conique filetage extérieur DN15 x R1/2" (EN10226-1)

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN15 (1/2") x R1/2" ou similaires

Type : M-0032963

QUANTITÉ : ..........

PLT Raccord avec filetage extérieur DN15 (1/2") x R 3/4"

Parties d’un système en laiton

Avec conique filetage extérieur DN15 x R1/2" (EN10226-1)

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN15 (1/2") x R3/4" ou similaires

Type : M-0041248

QUANTITÉ : ..........

PLT Raccord avec filetage extérieur DN20 (3/4") x R 1/2"

Parties d’un système en laiton

Avec conique filetage extérieur DN20 (3/4") x R 1/2" (EN10226-1)

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN20 (3/4“) x R1/2" ou similaires

Type : M-0036632

QUANTITÉ : ..........

PLT Raccord avec filetage extérieur DN20 (3/4") x R 3/4"

Parties d’un système en laiton

Avec conique filetage extérieur DN20 (3/4") x R 3/4" (EN10226-1)

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN20 (3/4“) x R3/4" ou similaires

Type : M-0032964

QUANTITÉ : ..........

PLT Raccord avec filetage extérieur DN20 (3/4") x R 1"

Parties d’un système en laiton

Avec conique filetage extérieur DN20 (3/4") x R 1" (EN10226-1)

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN20 (3/4“) x R1" ou similaires

Type : M-0035630

QUANTITÉ : ..........

PLT Raccord avec filetage extérieur DN25 (1") x R 1/2"

Parties d’un système en laiton

Avec conique filetage extérieur DN25 (1") x R 1/2" (EN10226-1)

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN25 (1") x R1/2" ou similaires

Type : M-0040867

QUANTITÉ : ..........

PLT Raccord avec filetage extérieur DN25 (1") x R 3/4"

Parties d’un système en laiton

Avec conique filetage extérieur DN25 (1") x R 3/4" (EN10226-1)

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN25 (1") x R3/4" ou similaires

Type : M-0036633

QUANTITÉ : ..........

PLT Raccord avec filetage extérieur DN25 (1") x R 1"

Parties d’un système en laiton

Avec conique filetage extérieur DN25 (1") x R 1" (EN10226-1)

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN25 (1") x R1" ou similaires

Type : M-0032965

QUANTITÉ : ..........

PLT Raccord avec filetage extérieur DN25 (1") x R 1 1/4"

Parties d’un système en laiton

Avec conique filetage extérieur DN25 (1") x R 1 1/4" (EN10226-1)

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN25 (1") x R1 1/4" ou similaires

Type : M-0035631

QUANTITÉ : ..........

PLT Raccord avec filetage extérieur DN32 (1 1/4") x R 3/4"

Parties d’un système en laiton

Avec conique filetage extérieur DN32 (1 1/4") x R 3/4" (EN10226-1)

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN32 (1 1/4") x R3/4" ou similaires

Type : M-0041951

QUANTITÉ : ..........

PLT Raccord avec filetage extérieur DN32 (1 1/4") x R 1“

Parties d’un système en laiton

Avec conique filetage extérieur DN32 (1 1/4") x R 1“ (EN10226-1)

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN32 x R1" ou similaires

Type : M-0041145

QUANTITÉ : ..........

PLT Raccord avec filetage extérieur DN32 (1 1/4") x R 1 1/4"

Parties d’un système en laiton

Avec conique filetage extérieur DN32 (1 1/4") x R 1 1/4" (EN10226-1)

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN32 (1 1/4") x R1 1/4" ou similaires

Type : M-0032966

QUANTITÉ : ..........

PLT Raccord avec filetage extérieur DN40 (1 1/2") x R 1 1/2"

Parties d’un système en laiton

Avec conique filetage extérieur DN40 (1 1/2") x R 1 1/2" (EN10226-1)

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN40 (1 1/2") x R1 1/2" ou similaires

Type : M-0032967

QUANTITÉ : ..........

PLT Raccord avec filetage extérieur DN50 (2") x R 1 1/4"

Parties d’un système en laiton

Avec conique filetage extérieur DN50 (2") x R 1 1/4" (EN10226-1)

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN50 (2") x R1 1/4" ou similaires

Type : M-0042757

QUANTITÉ : ..........

PLT Raccord avec filetage extérieur DN50 (2") x R 2“

Parties d’un système en laiton

Avec conique filetage extérieur DN50 (2") x R 2“ (EN10226-1)

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN50 (2") x R2" ou similaires

Type : M-0032968

QUANTITÉ : ..........

## 210.810 Var. 20 PLT Raccord avec filetage intérieur pour tuyaux system selon SN EN 15266

PLT Raccord avec filetage intérieur DN15 (1/2") x Rp 1/2"

Parties d’un système en laiton

Avec conique filetage intérieur DN15 x Rp1/2" (EN10226-1)

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN15 (1/2") x Rp1/2" ou similaires

Type : M-0031860

QUANTITÉ : ..........

PLT Raccord avec filetage intérieur DN15 (1/2") x Rp 3/4"

Parties d’un système en laiton

Avec conique filetage intérieur DN15 (1/2") x Rp 3/4" (EN10226-1)

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN15 (1/2") x Rp3/4" ou similaires

Type : M-0041249

QUANTITÉ : ..........

PLT Raccord avec filetage intérieur DN20 (3/4") x Rp 1/2"

Parties d’un système en laiton

Avec conique filetage intérieur DN20 (3/4") x Rp 1/2" (EN10226-1)

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN20 (3/4“) x Rp1/2" ou similaires

Type : M-0031861

QUANTITÉ : ..........

PLT Raccord avec filetage intérieur DN20 (3/4") x Rp 3/4"

Parties d’un système en laiton

Avec conique filetage intérieur DN20 (3/4") x Rp 3/4" (EN10226-1)

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN20 (3/4“) x Rp3/4" ou similaires

Type : M-0031862

QUANTITÉ : ..........

PLT Raccord avec filetage intérieur DN20 (3/4") x Rp 1"

Parties d’un système en laiton

Avec conique filetage intérieur DN20 (3/4") x Rp 1" (EN10226-1)

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN20 (3/4“) x Rp1" ou similaires

Type : M-0041435

QUANTITÉ : ..........

PLT Raccord avec filetage intérieur DN25 (1") x Rp 1"

Parties d’un système en laiton

Avec conique filetage intérieur DN25 (1") x Rp 1" (EN10226-1)

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN25 (1") x Rp1" ou similaires

Type : M-0031865

QUANTITÉ : ..........

PLT Raccord avec filetage intérieur DN25 (1") x Rp 3/4"

Parties d’un système en laiton

Avec conique filetage intérieur DN25 (1") x Rp 3/4" (EN10226-1)

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN25 (1") x Rp3/4" ou similaires

Type : M-0031864

QUANTITÉ : ..........

PLT Raccord avec filetage intérieur DN25 (1") x Rp 1/2"

Parties d’un système en laiton

Avec conique filetage intérieur DN25 (1") x Rp 1/2" (EN10226-1)

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN25 (1") x Rp1/2" ou similaires

Type : M-0031863

QUANTITÉ : ..........

PLT Raccord avec filetage intérieur DN32 (1 1/4") x Rp 1"

Parties d’un système en laiton

Avec conique filetage intérieur DN32 (1 1/4") x Rp 1" (EN10226-1)

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN32 (1 1/4") x Rp1" ou similaires

Type : M-0042811

QUANTITÉ : ..........

PLT Raccord avec filetage intérieur DN32 (1 1/4") x Rp 1 1/4"

Parties d’un système en laiton

Avec conique filetage intérieur DN32 (1 1/4") x Rp 1 1/4" (EN10226-1)

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN32 (1 1/4") x Rp1 1/4" ou similaires

Type : M-0042812

QUANTITÉ : ..........

## 210.810 Var. 20 PLT Raccord équerre de plafond 90° avec filetage intérieur pour tuyaux system selon SN EN 15266

PLT Raccord équerre de plafond 90° DN20 (3/4") x Rp 1/2"

Parties d’un système en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-équerre de plafond 90° DN20 (3/4") x Rp 1/2" ou similaires

Type : M-0040858

QUANTITÉ : ..........

PLT Raccord équerre de plafond 90° DN25 (1") x Rp 1/2"

Parties d’un système en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-équerre de plafond 90° DN25 (1") x Rp 1/2"ou similaires

Type : M-0040859

QUANTITÉ : ..........

PLT Raccord équerre de plafond 90° DN20 (3/4") x Rp 3/4"

Parties d’un système en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-équerre de plafond 90° DN20 (3/4") x Rp 3/4"ou similaires

Type : M-0040860

QUANTITÉ : ..........

PLT Raccord équerre de plafond 90° DN25 (1“) x Rp 3/4"

Parties d’un système en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-équerre de plafond 90° DN25 (1“) x Rp 3/4"ou similaires

Type : M-0040861

QUANTITÉ : ..........

## 210.810 Var. 20 PLT Raccord couplage (tuyaux/tuyaux) pour tuyaux system selon SN EN 15266

PLT couplage DN15

Composant du système couplage en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN15 (1/2") ou similaires

Type : M-0031867

QUANTITÉ : ..........

PLT couplage DN20

BOAGAZ Composant du système couplage en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN20 (3/4“) ou similaires

Type : M-0031868

QUANTITÉ : ..........

PLT couplage DN25

BOAGAZ Composant du système couplage en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN25 (1") ou similaires

Type : M-0031869

QUANTITÉ : ..........

PLT couplage DN32

BOAGAZ Composant du système couplage en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN32 (1 1/4") ou similaires

Type : M-0031870

QUANTITÉ : ..........

PLT couplage DN40

BOAGAZ Composant du système couplage en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN40 (1 1/2") ou similaires

Type : M-0031871

QUANTITÉ : ..........

PLT couplage DN50

BOAGAZ Composant du système couplage en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN50 (2") ou similaires

Type : M-0031872

QUANTITÉ : ..........

PLT couplage réduction DN 20 x DN 15

BOAGAZ Composant du système couplage réduction en laiton

Réduction DN20 et DN15

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN20 x DN15 ou similaires

Type : M-0036638

QUANTITÉ : ..........

PLT couplage réduction DN 25 x DN 20

BOAGAZ Composant du système couplage réduction en laiton

Réduction DN25 et DN20

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN25 x DN20 ou similaires

Type : M-0036637

QUANTITÉ : ..........

PLT couplage réduction DN 32 x DN 25

BOAGAZ Composant du système couplage réduction en laiton

Réduction DN32 et DN25

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN32 x DN25 ou similaires

Type : M-0036636

QUANTITÉ : ..........

PLT couplage réduction DN 50 x DN 32

BOAGAZ Composant du système couplage réduction en laiton

Réduction DN50 et DN32

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN50 x DN32 ou similaires

Type : M-0042758

QUANTITÉ : ..........

# 210.810 Var. 21 PLT Tés pour tuyaux system selon SN EN 15266

Pos. N° 			Var.		Nom de produit

210.810			21		Té pour tuyaux system

PLT Té DN15x15x15 (1/2"x1/2"x1/2")

Composant du système Té en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN15 (1/2") ou similaires

Type : M-0031873

QUANTITÉ : ..........

PLT Té DN20x15x20 (3/4"x1/2"x3/4")

Composant du système Té en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN20x15x20 (3/4"x1/2"x3/4") ou similaires

Type : M-0031876

QUANTITÉ : ..........

PLT Té DN20x15x15 (3/4"x1/2"x1/2")

Composant du système Té en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN20x15x15 (3/4"x1/2"x1/2") ou similaires

Type : M-0031877

QUANTITÉ : ..........

PLT Té DN20x20x20 (3/4"x3/4"x3/4")

Composant du système Té en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN20 (3/4") ou similaires

Type : M-0031878

QUANTITÉ : ..........

PLT Té DN25x25x25 (1"x1"x1")

Composant du système Té en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN25 (1") ou similaires

Type : M-0031879

QUANTITÉ : ..........

PLT Té DN25x15x25 (1"x1/2"x1")

Composant du système Té en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN25x15x25 (1"x1/2"x1") ou similaires

Type : M-0031880

QUANTITÉ : ..........

PLT Té DN25x20x25 (1"x3/4"x1")

Composant du système Té en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN25x20x25 (1"x3/4"x1") ou similaires

Type : M-0031881

QUANTITÉ : ..........

PLT Té DN25x20x20 (1"x3/4"x3/4")

Composant du système Té en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN25x20x20 (1"x3/4"x3/4") ou similaires

Type : M-0031882

QUANTITÉ : ..........

PLT Té DN25x15x20 (1"x1/2"x3/4")

Composant du système Té en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN25x15x20 (1"x1/2"x3/4") ou similaires

Type : M-0031883

QUANTITÉ : ..........

PLT Té DN32x32x32 (1 1/4"x1 1/4"x1 1/4")

Composant du système Té en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN32 (1 1/4") ou similaires

Type : M-0031884

QUANTITÉ : ..........

PLT Té DN32x25x25 (1 1/4"x1"x1")

Composant du système Té en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN32x25x25 (1 1/4"x1"x1") ou similaires

Type : M-0036368

QUANTITÉ : ..........

PLT Té DN32x25x20 (1 1/4"x1"x3/4")

Composant du système Té en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN32x25x20 (1 1/4"x1"x3/4") ou similaires

Type : M-0036369

QUANTITÉ : ..........

PLT Té DN32x20x20 (1 1/4"x3/4"x3/4")

Composant du système Té en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN32x20x20 (1 1/4"x3/4"x3/4") ou similaires

Type : M-0036370

QUANTITÉ : ..........

PLT Té DN20 (3/4") avec Rp 1/2"

Composant du système Té avec ½" filetage intérieur

(Raccord pour manomètre) en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ- DN20 (3/4") avec Rp 1/2" ou similaires

Type : M-0042679

QUANTITÉ : ..........

PLT Té DN25 (1") avec Rp 1/2"

Composant du système Té avec ½" filetage intérieur

(Raccord pour manomètre) en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ- DN25 (1") avec Rp 1/2" ou similaires

Type : M-0042680

QUANTITÉ : ..........

PLT Té DN32 (1 1/4") avec Rp 1/2"

Composant du système Té avec ½" filetage intérieur

(Raccord pour manomètre) en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN32 (1 1/4") avec Rp 1/2" ou similaires

Type : M-0042681

QUANTITÉ : ..........

PLT Té DN40x40x40 (1 1/2"x1 1/2"x1 1/2")

Composant du système Té en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN40x40x40 (1 1/2"x1 1/2"x1 1/2") ou similaires

Type : M-0042410

QUANTITÉ : ..........

PLT Té DN40x25x40 (1 1/2"x1"x1 1/2")

Composant du système Té en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-DN40x25x40 (1 1/2"x1"x1 1/2") ou similaires

Type : M-0042745

QUANTITÉ : ..........

PLT Té DN40x25x25 (1 1/2"x1"x1")

Composant du système Té en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ- DN40x25x25 (1 1/2"x1"x1") ou similaires

Type : M-0042749

QUANTITÉ : ..........

PLT Té DN50x50x50 (2"x2"x2")

Composant du système Té en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ-T- DN50x50x50 (2"x2"x2") ou similaires

Type : M-0042411

QUANTITÉ : ..........

PLT Té DN50x25x50 (2"x1 1/4"x2")

Composant du système Té en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ- DN50x25x50 (2"x1 1/4"x2") ou similaires

Type : M-0042750

QUANTITÉ : ..........

PLT Té DN50x25x25 (2"x1 1/4"x1 1/4")

Composant du système Té en laiton

Double joint : élastomère EN549 & métal/métal

SSIGE certifiées conforme selon SN EN 15266

Gaz naturel et gaz liquide jusqu’à 0,5 bar, HTB

Marque : BOAGAZ- DN50x25x25 (2"x1 1/4"x1 1/4") ou similaires

Type : M-0042754

QUANTITÉ : ..........

# PLT Accessoires pour tuyaux system selon SN EN 15266

PLT goulotte clip pour DN15 inoxydable tuyaux

Composant du système goulotte clip galvanisé 2m

Marque : BOAGAZ-goulotte clip DN15 ou similaires

Type : K-0038001

QUANTITÉ : ..........

PLT goulotte clip pour DN20 inoxydable tuyaux

Composant du système goulotte clip galvanisé 2m

Marque : BOAGAZ-goulotte clip DN20 ou similaires

Type : K-0038002

QUANTITÉ : ..........

PLT goulotte clip pour DN25 inoxydable tuyaux

Composant du système goulotte clip galvanisé 2m

Marque : BOAGAZ-goulotte clip DN25 ou similaires

Type : K-0038003

QUANTITÉ : ..........

PLT goulotte clip pour DN32 inoxydable tuyaux

Composant du système goulotte clip galvanisé 2m

Marque : BOAGAZ-goulotte clip DN32 ou similaires

Type : K-0038004

QUANTITÉ : ..........

PLT goulotte clip pour DN40 inoxydable tuyaux

Composant du système goulotte clip galvanisé 2m

Marque : BOAGAZ-goulotte clip DN40 ou similaires

Type : K-0038005

QUANTITÉ : ..........

PLT goulotte clip pour DN50 inoxydable tuyaux

Composant du système goulotte clip galvanisé 2m

Marque : BOAGAZ-goulotte clip DN50 ou similaires

Type : K-0038006

QUANTITÉ : ..........