| Pos. | Quantità | Descrizione | Prezzo unitario | Prezzo totale CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. |  |  |  |  |
|  |  | Tubazione CALPEX uso riscaldamento adatta per temperature massime di esercizio di 95 [°C] a flusso costante e pressione massima di 6 [bar]. La tubazione è così costruita: - tubo di servizio in polietilene reticolato (PE-Xa) secondo norme DIN 16892 e 16893 - dotato di barriera contro la diffusione ad ossigeno (EVOH) a norme DIN 4726 - isolamento con schiuma poliuretanica a cellule chiuse per il 90%, priva di CFC ed espansa con gas pentano e coefficiente di dispersione termica = 0,0216 [W/ mK] conforme alle norme CEN EN 253 - film di PE per il contenimento della schiuma in fase di reazione - mantello esterno in polietilene ondulato (LDPE) estruso e continuo di colore nero privo di giunzioni. Tutto il processo produttivo è munito di certificato di conformità. Fornitura in bobine o in rotoli con confezionamento a misura su richiesta del Cliente. Tubazione singola CALPEX UNO metro lineare CALPEX 25/76 DN 20 metro lineare CALPEX 32/76 DN 25 metro lineare CALPEX 40/91 DN 32 metro lineare CALPEX 50/111 DN 40 metro lineare CALPEX 63/126 DN 50 metro lineare CALPEX 75/142 DN 65 metro lineare CALPEX 90/162 DN 80 metro lineare CALPEX Ø 110/162 metro lineare CALPEX Ø 110/182 Plus DN 100 metro lineare CALPEX Ø 125/182 DN 110 metro lineare CALPEX Ø 160/250 in barre da 6/12 metri DN 125 Tubazione doppia CALPEX DUO 6 bar metro lineare CALPEX Ø 25+25/91 DN 20 metro lineare CALPEX Ø 32+32/111 DN 25 metro lineare CALPEX Ø 40+40/126 DN 32 metro lineare CALPEX Ø 50+50/162 DN 40 metro lineare CALPEX Ø 63+63/182 DN 50 Tubazione CALPEX QUADRIGA per impianti di riscaldamento – sanitario con temperature massime di esercizio di 95 [°C] a flusso costante e pressione massima di 6/10 [bar]. La tubazione è così costruita: - tubo di servizio in polietilene reticolato (PE-Xa) secondo norme DIN 16892 e 16893 - dotato di barriera contro la diffusione ad ossigeno (EVOH) a norme DIN 4726 - isolamento al 100% con schiuma poliuretanica a cellule chiuse per il 90%, priva di CFC ed espansa con CO2 e coefficiente di dispersione termica  = 0,0234 [W/ mK] - film di PE per il contenimento della schiuma in fase di reazione - mantello esterno in polietilene ondulato (LDPE) estruso e continuo di colore nero privo di giunzioni Tutto il processo produttivo è munito di certificato di conformità. Fornitura in bobine o in rotoli con confezionamento a misura su richiesta del Cliente. metro lineare CALPEX R. Ø 25+25/S. Ø 28+22/142 metro lineare CALPEX R. Ø 32+32/S. Ø 28+22/142 metro lineare CALPEX R. Ø 32+32/S. Ø 32+22/142 metro lineare CALPEX R. Ø 40+40/S. Ø 40+28/162 |  |  |
| Pos. |  |  |  |  |
|  |  | Curva preisolata per ingresso edifici a 90° - dimensioni: 1,1 x 1,6 metri - tubo di servizio in polietilene reticolato (PE-Xa) con barriera contro la diffusione dell’ossigeno (EVOH), - isolamento al 100% con schiuma poliuretanica a cellule chiuse per il 90%, priva di CFC ed espansa con CO2 - film di PE per il contenimento della schiuma in fase di reazione pezzo CALPEX UNO Ø 25/76 DN 20 pezzo CALPEX UNO Ø 32/76 DN 25 pezzo CALPEX UNO Ø 40/91 DN 32 pezzo CALPEX UNO Ø 50/111 DN 40 pezzo CALPEX UNO Ø 63/126 DN 50 pezzo CALPEX UNO Ø 75/142 DN 65 pezzo CALPEX UNO Ø 90/162 DN 80 pezzo CALPEX UNO Ø 110/162 pezzo CALPEX UNO Ø 110/182 Plus DN 100 pezzo CALPEX UNO Ø 125/182 DN 100 pezzo CALPEX UNO Ø 160/250 DN 100 pezzo CALPEX DUO Ø 25+25/91 DN 20 pezzo CALPEX DUO Ø 32+32/111 DN 25 pezzo CALPEX DUO Ø 40+40/126 DN 32 pezzo CALPEX DUO Ø 50+50/162 DN 40 pezzo CALPEX DUO Ø 63+63/182 DN 50 |  |  |
| Pos. |  |  |  |  |
|  |  | pezzo CALPEX QUADRIGA R.Ø 25+25/S.Ø 28+22/142 pezzo CALPEX QUADRIGA R.Ø 32+32/S.Ø 28+22/142 pezzo CALPEX QUADRIGA R.Ø 32+32/S.Ø 32+22/142 pezzo CALPEX QUADRIGA R.Ø 40+40/S.Ø 40+28/162 Raccordi in ottone filettati maschio, a serraggio su tubo Pex, per uso riscaldamento pezzo Ø 25 x 2,3 mm pezzo Ø 32 x 2,9 mm pezzo Ø 40 x 3,7 mm pezzo Ø 50 x 4,6 mm pezzo Ø 63 x 5,7 mm pezzo Ø 75 x 6,8 mm pezzo Ø 90 x 8,2 mm pezzo Ø 110 x 10,0 mm |  |  |
| Pos. |  |  |  |  |
|  |  | Raccordi in ferro St. 37.0 con estremità a saldare, a serraggio su tubo Pex, per uso riscaldamento pezzo Ø 25 x 2,3 mm pezzo Ø 32 x 2,9 mm pezzo Ø 40 x 3,7 mm pezzo Ø 50 x 4,6 mm pezzo Ø 63 x 5,7 mm pezzo Ø 75 x 6,8 mm pezzo Ø 90 x 8,2 mm pezzo Ø 110 x 10,0 mm Raccordi in ottone filettati maschio, a pinzare su tubo Pex, per uso riscaldamento pezzo Ø 25 x 2,3 mm pezzo Ø 32 x 2,9 mm pezzo Ø 40 x 3,7 mm pezzo Ø 50 x 4,6 mm pezzo Ø 63 x 5,7 mm pezzo Ø 75 x 6,8 mm pezzo Ø 90 x 8,2 mm pezzo Ø 110 x 10,0 mm pezzo Ø 125 x 11,4 mm pezzo Ø 160 x 14,6 mm |  |  |
| Pos. |  |  |  |  |

|  |  | Raccordi in ferro St. 37.0 con estremità a saldare, a pinzare su tubo Pex, per uso riscaldamento pezzo Ø 25 x 2,3 mm pezzo Ø 32 x 2,9 mm pezzo Ø 40 x 3,7 mm pezzo Ø 50 x 4,6 mm pezzo Ø 63 x 5,7 mm pezzo Ø 75 x 6,8 mm pezzo Ø 90 x 8,2 mm pezzo Ø 110 x 10,0 mm pezzo Ø 125 x 11,4 mm pezzo Ø 160 x 14,6 mm Manicotto intermedio in ottone, a serraggio su tubi Pex, per collegare testa a testa due tubazioni CALPEX pezzo da Ø 25 mm a 25 mm pezzo da Ø 32 mm a 25 mm pezzo da Ø 32 mm a 32 mm pezzo da Ø 40 mm a 32 mm pezzo da Ø 40 mm a 40 mm pezzo da Ø 50 mm a 40 mm pezzo da Ø 50 mm a 50 mm pezzo da Ø 63 mm a 50 mm pezzo da Ø 63 mm a 63 mm pezzo da Ø 75 mm a 63 mm pezzo da Ø 75 mm a 75 mm pezzo da Ø 90 mm a 75 mm pezzo da Ø 90 mm a 90 mm pezzo da Ø 110 mm a 90 mm pezzo da Ø 110 mm a 110 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. |  |  |  |  |
|  |  | Raccordi in ottone filettati maschio, a pinzare su tubo Pex, per uso riscaldamento pezzo da Ø 25 mm a 25 mm pezzo da Ø 32 mm a Ø 25 mm pezzo da Ø 32 mm a Ø 32 mm pezzo da Ø 40 mm a Ø 32 mm pezzo da Ø 40 mm a Ø 40 mm pezzo da Ø 50 mm a Ø 40 mm pezzo da Ø 50 mm a Ø 50 mm pezzo da Ø 63 mm a Ø 50 mm pezzo da Ø 63 mm a Ø 63 mm pezzo da Ø 75 mm a Ø 63 mm pezzo da Ø 75 mm a Ø 75 mm pezzo da Ø 90 mm a Ø 75 mm pezzo da Ø 90 mm a Ø 90 mm pezzo da Ø 110 mm a Ø 90 mm pezzo da Ø 110 mm a Ø 110 mm pezzo da Ø 125 mm a Ø 110 mm pezzo da Ø 125 mm a Ø 125 mm pezzo da Ø 160 mm a Ø 125 mm pezzo da Ø 160 mm a Ø 160 mm Raccordi curvi a 90° in ottone e/o acciaio, a pinzare su tubo Pex, per collegare testa a testa due tubazioni CALPEX, per uso riscaldamento pezzo Ø 25 x 2,3 mm pezzo Ø 32 x 2,9 mm pezzo Ø 40 x 3,7 mm pezzo Ø 50 x 4,6 mm pezzo Ø 63 x 5,7 mm pezzo Ø 75 x 6,8 mm pezzo Ø 90 x 8,2 mm pezzo Ø 110 x 10,0 mm pezzo Ø 125 x 11,4 mm in acciaio pezzo Ø 160 x 14,6 mm in acciaio Raccordi a polifusione Giunto intermedio - manicotto per collegare testa a testa due tubazioni CALPEX, per uso riscaldamento pezzo Ø 75 x 6,8 mm pezzo Ø 90 x 8,2 mm pezzo Ø 110 x 10,0 mm pezzo Ø 125 x 11,4 mm pezzo Ø 160 x 14,6 mm Raccordi curvi a 90° (a polifusione) per collegare testa a testa due tubazioni CALPEX, per uso riscaldamento pezzo Ø 75 x 6,8 mm pezzo Ø 90 x 8,2 mm pezzo Ø 110 x 10,0 mm |  |  |

|  |  | Manicotto di testata termoretraibile – water stop per sigillatura isolante PUR estemità tubazioni CALPEX da installare in ambienti umidi: - materiale composito con poliolefina reticolata e modificata - rivestimento interno con mastice di sigillatura resistente a temperature fino a 125 °C - nella confezione incellofanata, viene fornita striscia di carta abrasiva per pulizia testate tubazione. pezzo CALPEX UNO Ø 25/76 pezzo CALPEX UNO Ø 32/76 pezzo CALPEX UNO Ø 40/91 pezzo CALPEX UNO Ø 50/111 pezzo CALPEX UNO Ø 63/126 pezzo CALPEX UNO Ø 75/142 pezzo CALPEX UNO Ø 90/162 pezzo CALPEX UNO Ø 110/162 pezzo CALPEX UNO 110/182 Plus pezzo CALPEX UNO Ø 125/182 pezzo CALPEX UNO Ø 160/250 pezzo CALPEX DUO Ø 25+25/91 DN 20 pezzo CALPEX DUO Ø 32+32/111 DN 25 pezzo CALPEX DUO Ø 40+40/126 DN 32 pezzo CALPEX DUO Ø 50+50/162 DN 40 pezzo CALPEX DUO Ø 63+63/182 pezzo CALPEX QUADRIGA R.Ø 25+25/S.Ø 28+22/142 pezzo CALPEX QUADRIGA R.Ø 32+32/S.Ø 28+22/142 pezzo CALPEX QUADRIGA R.Ø 32+32/S.Ø 32+22/142 pezzo CALPEX QUADRIGA R.Ø 40+40/S.Ø 40+28/162 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Pos. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anello passamuro per CALPEX da installare su tubazione CALPEX in caso di attraversamento di mura o in pozzetti in cls: - tipo A adatto alla tenuta dell’acqua < 0,5 bar - tipo C40 per carotatura/foratura; oppure per tubo guaina passamuro pezzo CALPEX con diametro esterno PE 76 mm carotatura/foratura  150 mm pezzo CALPEX con diametro esterno PE 91 mm carotatura/foratura  150 mm pezzo CALPEX con diametro esterno PE 111 mm carotatura/foratura  200 mm pezzo CALPEX con diametro esterno PE 126 mm carotatura/foratura  200 mm pezzo CALPEX con diametro esterno PE 142 mm carotatura/foratura  200 mm pezzo CALPEX con diametro esterno PE 162 mm carotatura/foratura  250 mm pezzo CALPEX con diametro esterno PE 182 mm carotatura/foratura  250 mm pezzo CALPEX con diametro esterno PE 250 mm carotatura/foratura  350 mm |  |  |
| Pos. |  |  |  |  |
|  |  | Nastro di segnalazione avviso presenza tubazione con scritta: attenzione tubazione da teleriscaldamento Raccordo a TEE in ottone a serraggio su tubo Pex con diametri e riduzioni multiple sui singoli lati pezzo Ø 22-22-22 mm pezzo Ø 25-25-25 mm pezzo Ø 28-28-28 mm pezzo Ø 32-32-32 mm pezzo Ø 32-28-32 mm pezzo Ø 32-25-32 mm pezzo Ø 32-22-32 mm pezzo Ø 32-28-28 mm pezzo Ø 32-25-25 mm pezzo Ø 40-40-40 mm pezzo Ø 40-32-40 mm pezzo Ø 40-28-40 mm pezzo Ø 40-25-40 mm pezzo Ø 40-22-40 mm pezzo Ø 40-32-32 mm pezzo Ø 40-28-32 mm pezzo Ø 40-25-32 mm pezzo Ø 40-22-32 mm pezzo Ø 50-50-50 mm pezzo Ø 50-40-50 mm pezzo Ø 50-32-50 mm pezzo Ø 50-28-50 mm pezzo Ø 50-25-50 mm pezzo Ø 50-22-50 mm pezzo Ø 50-40-40 mm pezzo Ø 50-32-40 mm pezzo Ø 50-28-40 mm pezzo Ø 50-25-40 mm pezzo Ø 50-22-40 mm |  |  |

|  |  | pezzo Ø 63-63-63 mm pezzo Ø 63-50-63 mm pezzo Ø 63-40-63 mm pezzo Ø 63-32-63 mm pezzo Ø 63-28-63 mm pezzo Ø 63-25-63 mm pezzo Ø 63-22-63 mm pezzo Ø 63-50-50 mm pezzo Ø 63-40-50 mm pezzo Ø 63-32-50 mm pezzo Ø 63-28-50 mm pezzo Ø 63-25-50 mm pezzo Ø 63-22-50 mm pezzo Ø 75-75-75 mm pezzo Ø 75-63-75 mm pezzo Ø 75-50-75 mm pezzo Ø 75-40-75 mm pezzo Ø 75-32-75 mm pezzo Ø 75-28-75 mm pezzo Ø 75-25-75 mm pezzo Ø 75-22-75 mm pezzo Ø 75-63-63 mm pezzo Ø 75-50-63 mm pezzo Ø 75-40-63 mm pezzo Ø 75-32-63 mm pezzo Ø 75-28-63 mm pezzo Ø 75-25-63 mm pezzo Ø 75-22-63 mm pezzo Ø 90-90-90 mm pezzo Ø 90-75-90 mm pezzo Ø 90-63-90 mm pezzo Ø 90-50-90 mm pezzo Ø 90-40-90 mm pezzo Ø 90-32-90 mm pezzo Ø 90-28-90 mm pezzo Ø 90-25-90 mm pezzo Ø 90-22-90 mm pezzo Ø 90-75-75 mm pezzo Ø 90-63-75 mm pezzo Ø 90-50-75 mm pezzo Ø90-40-75 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pezzo Ø 90-32-75 mm pezzo Ø 90-28-75 mm pezzo Ø 90-25-75 mm pezzo Ø 110-110-110 mm pezzo Ø 110-90-110 mm pezzo Ø 110-75-110 mm pezzo Ø 110-63-110 mm pezzo Ø 110-50-110 mm pezzo Ø 110-40-110 mm pezzo Ø 110-32-110 mm pezzo Ø 110-28-110 mm pezzo Ø 110-25-110 mm pezzo Ø 110-22-110 mm pezzo Ø 110-90-90 mm pezzo Ø 110-75-90 mm pezzo Ø 110-63-90 mm pezzo Ø 110-50-90 mm pezzo Ø 110-40-90 mm pezzo Ø 110-32-90 mm pezzo Ø 110-28-90 mm pezzo Ø 110-25-90 mm pezzo Ø 110-22-90 mm Raccordo a TEE a pinzare su tubo Pex pezzo Ø 22-22-22 mm pezzo Ø 25-25-25 mm pezzo Ø 28-28-28 mm pezzo Ø 32-32-32 mm pezzo Ø 32-28-32 mm pezzo Ø 32-25-32 mm pezzo Ø 32-22-32 mm pezzo Ø 32-28-28 mm pezzo Ø 32-25-25 mm pezzo Ø 40-40-40 mm pezzo Ø 40-32-40 mm pezzo Ø 40-28-40 mm pezzo Ø 40-25-40 mm |  |  |

|  |  | pezzo Ø 40-22-40 mm pezzo Ø 40-32-32 mm pezzo Ø 40-28-32 mm pezzo Ø 40-25-32 mm pezzo Ø 50-50-50 mm pezzo Ø 50-40-50 mm pezzo Ø 50-32-50 mm pezzo Ø 50-28-50 mm pezzo Ø 50-25-50 mm pezzo Ø 50-22-50 mm pezzo Ø 50-40-40 mm pezzo Ø 50-32-40 mm pezzo Ø 50-28-40 mm pezzo Ø 50-25-40 mm pezzo Ø 50-22-40 mm pezzo Ø 63-63-63 mm pezzo Ø 63-50-63 mm pezzo Ø 63-40-63 mm pezzo Ø 63-32-63 mm pezzo Ø 63-28-63 mm pezzo Ø 63-25-63 mm pezzo Ø 63-22-63 mm pezzo Ø 63-50-50 mm pezzo Ø 63-40-50 mm pezzo Ø 63-32-50 mm pezzo Ø 63-28-50 mm pezzo Ø 63-25-50 mm pezzo Ø 63-22-50 mm pezzo Ø 75-75-75 mm pezzo Ø 75-63-75 mm pezzo Ø 75-50-75 mm pezzo Ø 75-40-75 mm pezzo Ø 75-32-75 mm pezzo Ø 75-28-75 mm pezzo Ø 75-25-75 mm pezzo Ø 75-22-75 mm pezzo Ø 75-63-63 mm pezzo Ø 75-50-63 mm pezzo Ø 75-40-63 mm pezzo Ø 75-32-63 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | pezzo Ø 75-28-63 mm pezzo Ø 75-25-63 mm pezzo Ø 75-22-63 mm pezzo Ø 90-90-90 mm pezzo Ø 90-75-90 mm pezzo Ø 90-63-90 mm pezzo Ø 90-50-90 mm pezzo Ø 90-40-90 mm pezzo Ø 90-32-90 mm pezzo Ø 90-28-90 mm pezzo Ø 90-25-90 mm pezzo Ø 90-22-90 mm pezzo Ø 90-75-75 mm pezzo Ø 90-63-75 mm pezzo Ø 90-50-75 mm pezzo Ø 90-40-75 mm pezzo Ø 90-32-75 mm pezzo Ø 90-28-75 mm pezzo Ø 90-25-75 mm pezzo Ø 90-22-75 mm pezzo Ø 110-110-110 mm pezzo Ø 110-90-110 mm pezzo Ø 110-75-110 mm pezzo Ø 110-63-110 mm pezzo Ø 110-50-110 mm pezzo Ø 110-40-110 mm pezzo Ø 110-32-110 mm pezzo Ø 110-28-110 mm pezzo Ø 110-25-110 mm pezzo Ø 110-22-110 mm pezzo Ø 110-90-90 mm pezzo Ø 110-75-90 mm pezzo Ø 110-63-90 mm pezzo Ø 110-50-90 mm pezzo Ø 110-40-90 mm pezzo Ø 110-32-90 mm pezzo Ø 110-28-90 mm pezzo Ø 110-25-90 mm pezzo Ø 110-22-90 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | pezzo Ø 125-125-125 mm pezzo Ø 125-110-125 mm pezzo Ø 125-90-125 mm pezzo Ø 125-75-125 mm pezzo Ø 125-63-125 mm pezzo Ø 125-50-125 mm pezzo Ø 125-40-125 mm pezzo Ø 125-32-125 mm pezzo Ø 125-25-125 mm pezzo Ø 160-160-160 mm* pezzo Ø 160-125-160 mm* pezzo Ø 160-110-160 mm* pezzo Ø 160-90-160 mm* pezzo Ø 160-75-160 mm* pezzo Ø 160-63-160 mm* pezzo Ø 160-50-160 mm* pezzo Ø 160-40-160 mm* pezzo Ø 160-32-160 mm* pezzo Ø 160-25-160 mm* * le dimensioni aventi diametro 160 mm vengono fornite con TEE preisolate in acciaio al carbonio, complete dei tre raccordi a pinzare per tubo Pex Raccordo ad Y (braga) CALPEX - CALPEX pezzo speciale preisolato che permette la giunzione tra una tubazione CALPEX DUO e due tubazioni singole CALPEX UNO (tubo interno in Pex) pezzo CALPEX DUO Ø 25+25/91 a 2 CALPEX UNO Ø 25/76 pezzo CALPEX DUO Ø 32+32/111 a 2 CALPEX UNO Ø 32/76 pezzo CALPEX DUO Ø 40+40/126 a 2 CALPEX UNO Ø 40/91 pezzo CALPEX DUO Ø 50+50/162 a 2 CALPEX UNO Ø 50/111 pezzo CALPEX DUO Ø 63+63/182 a 2 CALPEX UNO Ø 63/126 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Raccordo ad Y (braga) CALPEX – tubo preisolato rigido in barre PREMANT pezzo speciale preisolato che permette la giunzione tra una tubazione CALPEX DUO e due tubazioni singole preisolate in acciaio nero pezzo 2 tubi acciaio Ø 26,9-110 a CALPEX DUO Ø 25+25/91 (con muffola ridotta) pezzo 2 tubi acciaio Ø 33,7-110 a CALPEX DUO Ø 32+32/111 pezzo 2 tubi acciaio Ø 42,4-125 a CALPEX DUO Ø 40+40/126 pezzo 2 tubi acciaio Ø 48,3-125 a CALPEX DUO Ø 50+50/162 pezzo 2 tubi acciaio Ø 60,3-140 a CALPEX DUO Ø 63+63/182 Attrezzatura a noleggio per il montaggio dei raccordi ad espansione Ai fini di un corretto montaggio dei raccordi ad espansione prevedere le seguenti attrezzature: A) attrezzatura manuale per Pex da Ø 22 a 40 mm - valigetta porta utensili - coni espansori e pinza manuale per compressione. pezzo B) pressatrice oleodinamica per Pex da Ø 50 a 110 mm il set consiste in due bauli/cassette porta utensili - 1 attrezzatura con coni epsansori da Ø 50 a 110 mm - 1 attrezzatura con pompa oleodinamica a pedale e pistone porta espansori C) pressatrice con pompa elettrica per Pex da Ø 125 a 160 mm il set consiste in due bauli/cassette porta utensili - 1 attrezzatura con coni epsansori da Ø 125 a 160 mm - 1 attrezzatura con pompa elettrica e pistoni porta espansori pezzo |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Tubazione CALPEX uso sanitario per impianti sanitari con temperature massime di esercizio di 95 [°C] a flusso costante e pressione massima di 10 [bar]. La tubazione è così costruita: - tubo di servizio in polietilene reticolato (PE-Xa) secondo norme DIN 16892 e 16893 - dotato di barriera contro la diffusione ad ossigeno (EVOH) a norme DIN 4726 - isolamento al 100% con schiuma poliuretanica a cellule chiuse per il 90%, priva di CFC ed espansa con CO2 e coefficiente di dispersione termica  = 0,0234 [W/ mK] - film di PE per il contenimento della schiuma in fase di reazione - mantello esterno in polietilene ondulato (LDPE) estruso e continuo di colore nero privo di giunzioni Tutto il processo produttivo è munito di certificato di conformità. Fornitura in bobine o in rotoli con confezionamento a misura su richiesta del Cliente. Tubazione singola CALPEX UNO metro lineare Ø 22/76 metro lineare Ø 28/76 metro lineare Ø 32/76 metro lineare Ø 40/91 metro lineare Ø 50/111 metro lineare Ø 63/126 Tubazione doppia CALPEX DUO metro lineare Ø 28+22/91 metro lineare Ø 32+22/111 metro lineare Ø 40+28/126 metro lineare Ø 50+32/126 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | pezzo Ø 22 x 3,0 mm pezzo Ø 28 x 4,0 mm pezzo Ø 32 x 4,4 mm pezzo Ø 40 x 5,5 mm pezzo Ø 50 x 6,9 mm pezzo Ø 63 x 8,7 mm Raccordi in ferro St. 37.0 con estremità a saldare, a serraggio su tubo Pex, per uso sanitario pezzo Ø 22 x 3,0 mm pezzo Ø 28 x 4,0mm Raccordi in ottone filettati maschio, a pinzare su tubo Pex, per uso sanitario pezzo Ø 22 x 3,0 mm pezzo Ø 28 x 4,0 mm pezzo Ø 32 x 4,4 mm pezzo Ø 40 x 5,5 mm pezzo Ø 50 x 6,9 mm pezzo Ø 63 x 8,7 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Raccordi in ferro St. 37.0 con estremità a saldare, a pinzare su tubo Pex, per uso sanitario pezzo Ø 22 x 3,0 mm pezzo Ø 28 x 4,0 mm Manicotto intermedio in ottone, a serraggio su tubi Pex, per collegare testa a testa due tubazioni CALPEX pezzo da Ø 22 mm a 22 mm pezzo da Ø 28 mm a 28 mm pezzo da Ø 32 mm a 28 mm pezzo da Ø 32 mm a 32 mm pezzo da Ø 40 mm a 32 mm pezzo da Ø 40 mm a 40 mm pezzo da Ø 50 mm a 40 mm pezzo da Ø 50 mm a 50 mm pezzo da Ø 63 mm a 50 mm pezzo da Ø 63 mm a 63mm Manicotto intermedio in ottone, a pinzare su tubi Pex, per collegare testa a testa due tubazioni CALPEX pezzo da Ø 22 mm a 22 mm pezzo da Ø 28 mm a 28 mm pezzo da Ø 32 mm a 28 mm pezzo da Ø 32 mm a 32 mm pezzo da Ø 40 mm a 32 mm pezzo da Ø 40 mm a 40 mm pezzo da Ø 50 mm a 40 mm pezzo da Ø 50 mm a 50 mm pezzo da Ø 63 mm a 50 mm pezzo da Ø 63 mm a 63mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Raccordi curvi a 90° in ottone e/o acciaio, a pinzare su tubi Pex, per collegare testa a testa due tubazioni CALPEX, per uso sanitario pezzo Ø 22 x 3,0 mm pezzo Ø 28 x 4,0 mm pezzo Ø 32 x 4,4 mm pezzo Ø 40 x 5,5 mm pezzo Ø 50 x 6,9 mm pezzo Ø 63 x 8,7 mm Manicotto di testata termoretraibile – water stop per sigillatura isolante PUR estemità tubazioni CALPEX da installare in ambienti umidi: - materiale composito con poliolefina reticolata e modificata - rivestimento interno con mastice di sigillatura resistente a temperature fino a 125 °C - nella confezione incellofanata, viene fornita striscia di carta abrasiva per pulizia testate tubazione. pezzo CALPEX UNO Ø 22/76 pezzo CALPEX UNO Ø 28/76 pezzo CALPEX UNO Ø 32/76 pezzo CALPEX UNO Ø 32/111 pezzo CALPEX UNO Ø 40/91 pezzo CALPEX UNO Ø 40/126 pezzo CALPEX UNO Ø 50/111 pezzo CALPEX UNO Ø 50/126 pezzo CALPEX UNO Ø 63/126 |  |  |

|  |  | pezzo CALPEX DUO Ø 28+22/91 pezzo CALPEX DUO Ø 32+22/111 pezzo CALPEX DUO Ø 40+28/126 pezzo CALPEX DUO Ø 50+32/126 Cappellotto per chiusura testate per ambienti asciutti pezzo CALPEX UNO Ø 22/76 pezzo CALPEX UNO 28/76 pezzo CALPEX UNO 32/76 pezzo CALPEX UNO 32/111 pezzo CALPEX UNO 40/91 pezzo CALPEX UNO 40/126 pezzo CALPEX UNO 50/111 pezzo CALPEX UNO 50/126 pezzo CALPEX UNO 63/126 pezzo CALPEX DUO Ø 28+22/91 pezzo CALPEX DUO Ø 32+22/111 pezzo CALPEX DUO Ø 40+28/126 pezzo CALPEX DUO Ø 50+32/126 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Anello passamuro per CALPEX da installare su tubazione CALPEX in caso di attraversamento di mura o in pozzetti in cls: - tipo A adatto alla tenuta dell’acqua < 0,5 bar - tipo C40 per carotatura/foratura; oppure per tubo guaina passamuro pezzo CALPEX con diametro esterno PE 76 mm carotatura/foratura  150 mm pezzo CALPEX con diametro esterno PE 91 mm carotatura/foratura  150 mm pezzo CALPEX con diametro esterno PE 111 mm carotatura/foratura  200 mm pezzo CALPEX con diametro esterno PE 126 mm carotatura/foratura  200 mm Nastro di segnalazione avviso presenza tubazione con scritta: attenzione tubazione da teleriscaldamento Attrezzatura a noleggio per il montaggio dei raccordi ad espansione Ai fini di un corretto montaggio dei raccordi ad espansione prevedere le seguenti attrezzature: A) attrezzatura manuale per Pex da Ø 22 a 40 mm - valigetta porta utensili - coni espansori e pinza manuale per compressione. pezzo B) pressatrice oleodinamica per Pex da Ø 50 a 63 mm il set consiste in due bauli/cassette porta utensili - 1 attrezzatura con coni epsansori da Ø 50 a 63 mm - 1 attrezzatura con pompa oleodinamica a pedale e pistone porta espansori |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Muffola - kit ripristino isolamento giunzioni tubazioni CALPEX UNO 6 e 10 bar - isolante con coppelle in polietilene espanso PE - muffola termoretraibile (disponibile anche il tipo con diametri ridotti) - 2 anelli termoretraibili - il kit viene fornito in confezione incellofanata, con striscia di carta abrasiva per pulizia testate tubazione. pezzo diametro esterno Pe 76 mm a 76 mm pezzo diametro esterno Pe 91 mm a 91 mm pezzo diametro esterno Pe 91 mm a 76 mm pezzo diametro esterno Pe 111 mm a 111 mm pezzo diametro esterno Pe 111 mm a 91 mm pezzo diametro esterno Pe 126 mm a 126 mm pezzo diametro esterno Pe 126 mm a 111 mm pezzo diametro esterno Pe 142 mm a 142 mm pezzo diametro esterno Pe 142 mm a 126 mm pezzo diametro esterno Pe 162 mm a 162 mm pezzo diametro esterno Pe 162 mm a 142 mm pezzo diametro esterno Pe 182 mm a 182 mm pezzo diametro esterno Pe 182 mm a 162 mm Muffola - kit ripristino isolamento giunzioni tubazioni CALPEX DUO 6 e 10 bar - isolante con coppelle in polietilene espanso PE - muffola termoretraibile (disponibile anche il tipo con diametri ridotti) - 2 anelli termoretraibili - il kit viene fornito in confezione incellofanata, con striscia di carta abrasiva per pulizia testate tubazione. pezzo diametro esterno Pe 91 mm a 91 mm pezzo diametro esterno Pe 111 mm a 111 mm pezzo diametro esterno Pe 111 mm a 91 mm pezzo diametro esterno Pe 126 mm a 126 mm pezzo diametro esterno Pe 126 mm a 111 mm pezzo diametro esterno Pe 142 mm a 142 mm pezzo diametro esterno Pe 142 mm a 126 mm pezzo diametro esterno Pe 162 mm a 162 mm pezzo diametro esterno Pe 162 mm a 142 mm pezzo diametro esterno Pe 182 mm a 182 mm pezzo diametro esterno Pe 182 mm a 162 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Muffola - kit ripristino isolamento giunzioni tubazioni CALPEX UNO e tubazione rigida in barre preisolata - isolante con coppelle in polietilene espanso PE - muffola termoretraibile (disponibile anche il tipo con diametri ridotti) - 2 anelli termoretraibili - il kit viene fornito in confezione incellofanata, con striscia di carta abrasiva per pulizia testate tubazione. pezzo diametro esterno Pe 91 mm a 76 mm pezzo diametro esterno Pe 76 mm a 90 mm pezzo diametro esterno Pe 76mm a 110 mm pezzo diametro esterno Pe 76 mm a 125 mm pezzo diametro esterno Pe 91 mm a 90 mm pezzo diametro esterno Pe 91 mm a 110 mm pezzo diametro esterno Pe 91 mm a 125 mm pezzo diametro esterno Pe 91 mm a 140 mm pezzo diametro esterno Pe 111 mm a 90 mm pezzo diametro esterno Pe 111 mm a 110 mm pezzo diametro esterno Pe 111 mm a 125 mm pezzo diametro esterno Pe 111 mm a 140 mm pezzo diametro esterno Pe 126 mm a 110 mm pezzo diametro esterno Pe 126 mm a 125 mm pezzo diametro esterno Pe 126 mm a 140 mm pezzo diametro esterno Pe 126 mm a 160 mm pezzo diametro esterno Pe 142 mm a 125 mm pezzo diametro esterno Pe 142 mm a 140 mm pezzo diametro esterno Pe 142 mm a 160 mm pezzo diametro esterno Pe 142 mm a 180 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | pezzo diametro esterno Pe 162 mm a 140 mm pezzo diametro esterno Pe 162 mm a 160 mm pezzo diametro esterno Pe 162 mm a 180 mm pezzo diametro esterno Pe 162 mm a 200 mm pezzo diametro esterno Pe 162 mm a 225 mm pezzo diametro esterno Pe 162 mm a 250 mm pezzo diametro esterno Pe 182 mm a 140 mm pezzo diametro esterno Pe 182 mm a 160 mm pezzo diametro esterno Pe 182 mm a 180 mm pezzo diametro esterno Pe 182 mm a 200 mm pezzo diametro esterno Pe 182 mm a 225 mm pezzo diametro esterno Pe 182 mm a 250 mm Muffola - kit ripristino isolamento giunzioni tubazioni CALPEX DUO e tubazione rigida in barre preisolata pezzo diametro esterno Pe 91 mm a 90 mm pezzo diametro esterno Pe 111 mm a 110 mm pezzo diametro esterno Pe 126 mm a 125 mm pezzo diametro esterno Pe 142 mm a 140 mm pezzo diametro esterno Pe 162 mm a 160 mm pezzo diametro esterno Pe 182 mm a 180 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Pos. | Menge | Bezeichnung | E-Preis CHF | Ges.-Preis CHF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Muffola - kit a termoretrazione per ripristino isolamento giunzioni tubazioni CALPEX UNO 6 e 10 bar - isolante monodose con schiuma poliuretanica predosata - muffola termoretraibile (disponibile anche il tipo con diametri ridotti) - 2 anelli termoretraibili - il kit viene fornito in confezione incellofanata, con striscia di carta abrasiva per pulizia testate tubazione pezzo diametro esterno Pe 76 mm a 76 mm pezzo diametro esterno Pe 91 mm a 91 mm pezzo diametro esterno Pe 91 mm a 76 mm pezzo diametro esterno Pe 111 mm a 111 mm pezzo diametro esterno Pe 111 mm a 91 mm pezzo diametro esterno Pe 126 mm a 126 mm pezzo diametro esterno Pe 126 mm a 111 mm pezzo diametro esterno Pe 142 mm a 142 mm pezzo diametro esterno Pe 142 mm a 126 mm pezzo diametro esterno Pe 162 mm a 162 mm pezzo diametro esterno Pe 162 mm a 142 mm pezzo diametro esterno Pe 182 mm a 182 mm pezzo diametro esterno Pe 182 mm a 162 mm pezzo diametro esterno Pe 250 mm a 250 mm pezzo diametro esterno Pe 250 mm a 182 mm Muffola – kit a termoretrazione per ripristino isolamento giunzioni tubazioni CALPEX DUO 6 e 10 bar con schiuma poliuretanica pezzo diametro esterno Pe 91 mm a 91 mm pezzo diametro esterno Pe 111 mm a 111 mm pezzo diametro esterno Pe 111 mm a 91 mm pezzo diametro esterno Pe 126 mm a 126 mm pezzo diametro esterno Pe 126 mm a 111 mm pezzo diametro esterno Pe 142 mm a 142 mm pezzo diametro esterno Pe 142 mm a 126 mm pezzo diametro esterno Pe 162 mm a 162 mm pezzo diametro esterno Pe 162 mm a 142 mm pezzo diametro esterno Pe 182 mm a 182 mm pezzo diametro esterno Pe 182 mm a 162 mm |  |  |

|  |  | Muffola - kit a termoretrazione per ripristino isolamento giunzioni tubazioni CALPEX UNO e tubazione rigida in barre preisolata - isolante monodose con schiuma poliuretanica predosata - muffola termoretraibile (disponibile anche il tipo con diametri ridotti) - 2 anelli termoretraibili - il kit viene fornito in confezione incellofanata, con striscia di carta abrasiva per pulizia testate tubazione pezzo diametro esterno Pe 76 mm a 90 mm pezzo diametro esterno Pe 76mm a 110 mm pezzo diametro esterno Pe 76 mm a 125 mm pezzo diametro esterno Pe 91 mm a 90 mm pezzo diametro esterno Pe 91 mm a 110 mm pezzo diametro esterno Pe 91 mm a 125 mm pezzo diametro esterno Pe 91 mm a 140 mm pezzo diametro esterno Pe 111 mm a 90 mm pezzo diametro esterno Pe 111 mm a 110 mm pezzo diametro esterno Pe 111 mm a 125 mm pezzo diametro esterno Pe 111 mm a 140 mm pezzo diametro esterno Pe 126 mm a 110 mm pezzo diametro esterno Pe 126 mm a 125 mm pezzo diametro esterno Pe 126 mm a 140 mm pezzo diametro esterno Pe 126 mm a 160 mm pezzo diametro esterno Pe 142 mm a 125 mm pezzo diametro esterno Pe 142 mm a 140 mm pezzo diametro esterno Pe 142 mm a 160 mm pezzo diametro esterno Pe 142 mm a 180 mm pezzo diametro esterno Pe 162 mm a 140 mm pezzo diametro esterno Pe 162 mm a 160 mm pezzo diametro esterno Pe 162 mm a 180 mm pezzo diametro esterno Pe 162 mm a 200 mm pezzo diametro esterno Pe 162 mm a 225 mm pezzo diametro esterno Pe 162 mm a 250 mm pezzo diametro esterno Pe 182 mm a 140 mm pezzo diametro esterno Pe 182 mm a 160 mm pezzo diametro esterno Pe 182 mm a 180 mm pezzo diametro esterno Pe 182 mm a 200 mm pezzo diametro esterno Pe 182 mm a 225 mm pezzo diametro esterno Pe 182 mm a 250 mm Muffola - kit a termoretrazione per ripristino isolamento giunzioni tubazioni CALPEX DUO e tubazione rigida in barre preisolata pezzo diametro esterno Pe 91 mm a 90 mm pezzo diametro esterno Pe 111 mm a 110 mm pezzo diametro esterno Pe 126 mm a 125 mm pezzo diametro esterno Pe 142 mm a 140 mm pezzo diametro esterno Pe 162 mm a 160 mm pezzo diametro esterno Pe 182 mm a 180 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Guscio in ABS per isolamento raccordo a TEE tipo small da Ø 76 mm a 126 mm il kit comprende: - 2 semigusci in ABS - 3 anelli di riduzioni in gomma - 16 clips di chiusura - 3 tappi di chiusura/sfiato - 1 mastice liquido di sigillatura - 1 confezione bicomponente di schiuma poliuretanica pezzo diametro esterno Pe 76-76-76 mm pezzo diametro esterno Pe 91-91-91 mm pezzo diametro esterno Pe 91-76-91 mm pezzo diametro esterno Pe 91-76-76 mm pezzo diametro esterno Pe 111-111-111 mm pezzo diametro esterno Pe 111-91-111 mm pezzo diametro esterno Pe 111-76-111 mm pezzo diametro esterno Pe 111-76-91 mm pezzo diametro esterno Pe 111-76-76 mm pezzo diametro esterno Pe 111-91-91 mm pezzo diametro esterno Pe 111-76-91 mm pezzo diametro esterno Pe 111-76-76 mm pezzo diametro esterno Pe 126-126-126 mm pezzo diametro esterno Pe 126-111-126 mm pezzo diametro esterno Pe 126-91-126 mm pezzo diametro esterno Pe 126-76-126 mm pezzo diametro esterno Pe 126-111-111 mm pezzo diametro esterno Pe 126-91-111 mm pezzo diametro esterno Pe 126-76-111 mm pezzo diametro esterno Pe 126-91-91 mm pezzo diametro esterno Pe 126-91-76 mm pezzo diametro esterno Pe 126-76-91 mm pezzo diametro esterno Pe 126-76-76 mm Guscio in ABS per isolamento raccordo a TEE tipo big da Ø 142 mm a 182 mm il kit comprende: - 2 semigusci in ABS - 3 anelli di riduzioni in gomma - 22 clips di chiusura - 3 tappi di chiusura/sfiato - 1 mastice liquido di sigillatura - 1 confezione bicomponente di schiuma poliuretanica |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | pezzo diametro esterno Pe 142-142-142 mm pezzo diametro esterno Pe 142-126-142 mm pezzo diametro esterno Pe 142-111-142 mm pezzo diametro esterno Pe 142-91-142 mm pezzo diametro esterno Pe 142-76-142 mm pezzo diametro esterno Pe 142-126-126 mm pezzo diametro esterno Pe 142-111-126 mm pezzo diametro esterno Pe 142-91-126 mm pezzo diametro esterno Pe 142-76-126 mm pezzo diametro esterno Pe 162-162-162 mm pezzo diametro esterno Pe 162-142-162 mm pezzo diametro esterno Pe 162-126-162 mm pezzo diametro esterno Pe 162-111-162 mm pezzo diametro esterno Pe 162-91-162 mm pezzo diametro esterno Pe 162-76-162 mm pezzo diametro esterno Pe 162-142-142 mm pezzo diametro esterno Pe 162-126-142 mm pezzo diametro esterno Pe 162-111-142 mm pezzo diametro esterno Pe 162-91-142 mm pezzo diametro esterno Pe 162-76-142 mm pezzo diametro esterno Pe 182-182-182 mm pezzo diametro esterno Pe 182-162-182 mm pezzo diametro esterno Pe 182-142-182 mm pezzo diametro esterno Pe 182-126-182 mm pezzo diametro esterno Pe 182-111-182 mm pezzo diametro esterno Pe 182-91-182 mm pezzo diametro esterno Pe 182-182-162 mm pezzo diametro esterno Pe 182-162-162 mm pezzo diametro esterno Pe 182-142-162 mm pezzo diametro esterno Pe 182-126-162 mm pezzo diametro esterno Pe 182-111-162 mm pezzo diametro esterno Pe 182-91-162 mm pezzo diametro esterno Pe 182-182-142 mm pezzo diametro esterno Pe 182-162-142 mm pezzo diametro esterno Pe 182-142-142 mm pezzo diametro esterno Pe 182-126-142 mm pezzo diametro esterno Pe 182-111-142 mm pezzo diametro esterno Pe 182-91-142 mm Muffola - guscio in ABS per ripristino isolamento giunzioni tubazioni CALPEX UNO 6 e 10 bar tipo small da Ø 76 mm a 126 mm il kit comprende: - 2 semigusci in ABS - 2 anelli di riduzioni in gomma - 12 clips di chiusura - 2 tappi di chiusura/sfiato - 1 mastice liquido di sigillatura - 1 confezione bicomponente di schiuma poliuretanica pezzo diametro esterno Pe 76-76 mm pezzo diametro esterno Pe 91-91 mm pezzo diametro esterno Pe 91-76 mm pezzo diametro esterno Pe 111-111 mm pezzo diametro esterno Pe 111-91 mm pezzo diametro esterno Pe 126-126 mm pezzo diametro esterno Pe 126-111 mm Muffola - guscio in ABS per ripristino isolamento giunzioni tubazioni CALPEX UNO 6 e 10 bar tipo big da Ø 142 mm a 182 mm il kit comprende: - 2 semigusci in ABS - 2 anelli di riduzioni in gomma - 22 clips di chiusura - 2 tappi di chiusura/sfiato - 1 mastice liquido di sigillatura - 1 confezione bicomponente di schiuma poliuretanica pezzo diametro esterno Pe 142-142 mm pezzo diametro esterno Pe 142-126 mm pezzo diametro esterno Pe 162-162 mm pezzo diametro esterno Pe 162-142 mm pezzo diametro esterno Pe 182-182 mm pezzo diametro esterno Pe 182-162mm Muffola - guscio in ABS a 90° per ripristino isolamento giunzioni tubazioni CALPEX UNO 6 e 10 bar tipo small da Ø 76 mm a 126 mm il kit comprende: - 2 semigusci in ABS - 2 anelli di riduzioni in gomma - 12 clips di chiusura - 2 tappi di chiusura/sfiato - 1 mastice liquido di sigillatura - 1 confezione bicomponente di schiuma poliuretanica pezzo diametro esterno Pe 76-76 mm pezzo diametro esterno Pe 91-91 mm pezzo diametro esterno Pe 111-111 mm pezzo diametro esterno Pe 126-126 mm Muffola - guscio in ABS a 90° per ripristino isolamento giunzioni tubazioni CALPEX UNO 6 e 10 bar tipo big da Ø 142 mm a 182 mm il kit comprende: - 2 semigusci in ABS - 2 anelli di riduzioni in gomma - 22 clips di chiusura - 2 tappi di chiusura/sfiato - 1 mastice liquido di sigillatura - 1 confezione bicomponente di schiuma poliuretanica CALPEX -Big-L-Schale (ø 142 mm – 182 mm) pezzo diametro esterno Pe 142-142 mm pezzo diametro esterno Pe 162-162 mm pezzo diametro esterno Pe 182-182 mm Pozzetto di deriviazione in polietilene per tubazioni CALPEX adatto per l’alloggiamento di raccordi a TEE, giunti intermedi ed eventuali valvole di intercettazione. Con le sue caratteristiche multifunzionali ne permette l’utilizzo di un solo tipo per tutte le dimensioni delle tubazioni CALPEX. L’isolamento interno del pozzetto è da eseguirsi sul posto. pezzo diametro esterno Pe  76 mm con anello centratore pezzo diametro esterno Pe  91 mm con anello centratore pezzo diametro esterno Pe  111 mm pezzo diametro esterno Pe  126 mm con anello centratore pezzo diametro esterno Pe  142 mm pezzo diametro esterno Pe  162 mm con anello centratore pezzo diametro esterno Pe  182 mm Logistica: trasporto della tubazione in rotoli CALPEX - altezza massima: 2.800 mm - larghezza massima: 1.200 mm - massima lunghezza in unica tratta: fino a 807 metri a seconda delle dimensioni della tubazione - peso per metro: da 0,90 a 6,38 kg - accessori: confezionati in cartoni Per il carico delle tubazioni CALPEX sui mezzi di trasporto, proteggere le forche del carrello elevatore con gommapiuma in modo da non danneggiare la tubazione. Magazzinaggio della tubazione in rotoli CALPEX - il sistema di tubazioni CALPEX, prima della posa, va posto in ambienti con temperatura minima di 5 °C - cartoni con accessori, depositare in luogo asciutto - non asportare i cappellotti di chiusura estremità tubazioni Posa della tubazione in rotoli CALPEX per la posa delle tubazioni CALPEX rispettare le istruzioni d’uso allegate ad ogni fornitura. - non strotolare le tubazioni su angoli acuti e allo stesso tempo non tirare lunghe tratte facendole strisciare sull’asfalto; si potrebbero verificare dei danni sul mantello esterno in Pe - in caso di danni è possibile la riparazione con l’applicazioni di fasce termoretraibili - per l’utilizzo in condizioni particolari per es. la posa nella stagione invernale oppure in presenza di grossi diametri della tubazione, per raddrizzare le estremità curvate della tubazione è permesso l’uso di attrezzature piegatubi e il riscaldamento con aria calda. ATTENZIONE! Per i rotoli di tubazione CALPEX, durante la posa non tagliare tutte le reggette in contemporanea, ma solamente quelle interessate allo svolgimento del rotolo in modo progressivo. Il non rispettare questa raccomandazione può comportare un pericolo al personale addetto alla posa. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |